АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2012		                                 № 3111			           г. Батайск

Об утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Батайска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Батайска (приложение 1).

- Постановление Мэра города Батайска от 26.05.2003 года № 1662 «Об утверждении перечня и нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в городские канализационные системы» - признать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

# Мэр города Батайска								В.В. Путилин

приложение

к постановлению

Администрации города Батайска

от  «26» ноября 2012 года №3111

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В

СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В

СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСК

## Нормативные показатели общих свойств сточных вод абонентов (НП)

## НП устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации, а именно:

## температура сточных вод <= 40 град. С;

## 6,5 < рН < 8,5;

## кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см <= 1:11;

## ХПК/БПК5<= 2,5; при ХПК > 36 мг/куб.дм<1>;

## ХПК/БПКполн<= 1,5;

## общая минерализация <= 1000 мг/л; для предупреждения разрушения сети;

## взвешенные вещества <= 400 мг/л.

--------------------------------

<1> при ХПК <= 36 мг/дм3 отношение ХПК/БПК не нормируется.

## Перечень ДК загрязняющих веществ в сточных водах,
отводимых абонентами в горканализацию

## Перечень и нормативы ДК устанавливаются исходя из:

## перечня веществ, удаляемых в процессе биологической очистки, с указанием их лимитирующего признака вредности (ЛПВ), допустимой концентрации для биологической очистки, достигаемой эффективности удаления и ПДК в воде водных объектов;

## перечня загрязняющих веществ, не удаляемых в процессе биологической очистки;

## усредненной характеристики качества бытовых сточных вод, отводимых абонентами жилищного фонда;

## оценки местных условий водоотведения по соблюдению нормативов ПДС на выпусках систем канализации г. Ростова-на-Дону в водные объекты.

## Перечень и нормативы ДК приведены в приложении 1.

## Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном и эмульгированном состоянии.

## Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

## Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечнях приложения 1 и раздела 5, допускается в концентрациях, одновременно не превышающих:

## соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого пользования (по минимальному значению ПДК) и

## фактические концентрации в питьевой воде в точках контроля у абонента согласно рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды (согласованной органами Госсанэпиднадзора).

При отсутствии у абонента согласованной с органами Госсанэпиднадзора программы производственного контроля качества питьевой воды, для п. 4.5.2 используются результаты контроля качества питьевой воды на очистных сооружениях питьевой воды ОАО «ПО Водоканал г. Ростов-на-Дону».

## Перечень веществ, запрещенных к сбросу в горканализацию

## Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:
окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердо-бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут.

## Окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз.

## Биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

## Залповый сброс в системы горканализации сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2 > рН > 12).

## Вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси.

## Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях нижеперечисленные газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан.

## Нижеперечисленные вещества:
азиды, ацетилен, ацетон, бензин, бензолы, гептан, дизельное топливо, дихлорметан, дихлорэтан, диэтиловый эфир, керосин, ксилолы, масло гидрированное, масло для гидроприводов, масло трансформаторное, спирт метиловый, спирт этиловый, толуол, цианиды, четыреххлористый углерод, этилен, этилендихлорид, этиловый эфир.

## Вещества в составе концентрированных и маточных растворов, отработанные электролиты.

## Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности "гипертоксичная".

## Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

## Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод" и действующими нормами радиационной безопасности.

## Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия:

## 3.12.1. ПДС в водный объект не установлен;

## 3.12.2. отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов;

## 3.12.3. отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательноговлияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска						      Л.Ю. Фастова

## приложение

к условиям приема загрязняющих

веществ в сточных водах, отводимых

абонентами в системы канализации

города  Батайска

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ АБОНЕНТОВ,

ОТВОДИМЫХ В ГОРКАНАЛИЗАЦИЮ

| Наименование показателя загрязняющего вещества | Норматив ДК загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/дм3, (г/м3) |
| --- | --- |
| Азот аммонийный | 5,0 |
| Аммоний-ион | 6,4 |
| Азот нитратов | 2,0 |
| Нитрат-анион | 8,9 |
| Азот нитритов | 0,05 |
| Нитрит-анион | 0,2 |
| Алюминий | 0,2 |
| БПК 5 | 18 |
| БПК полн | 24 |
| Взвешенные вещества | 71 |
| Железо общее | 0,9 |
| Жиры | 10 |
| Кадмий | 0,009 |
| Магний | 100 |
| Марганец | 0,1 |
| Медь | 0,01 |
| Нефтепродукты | 0,2 |
| Никель | 0,2 |
| Остаточный хлор | 1,6 |
| Ртуть | 0 |
| Свинец | 0,07 |
| СПАВ ан | 0,3 |
| СПАВ неион | 0,7 |
| Сульфаты | 280 |
| Сульфиды | 0 |
| Сухой остаток | 1000 |
| Фенолы | 0,01 |
| Фосфор фосфатов | 0,3 |
| Фториды | 2,2 |
| Хлориды | 300 |
| Хлороформ | 0,2 |
| Хром общий | 0,8 |
| Цинк | 0,1 |

Примечание. 1. В показателе хром общий содержание хрома шестивалентного не должно превышать 0,01 мг/дм3.